## 始めにお読み下さい
全電化マンション・住宅専用幹線電圧降下計算プログラム ＶｅｒＡ-EMCET
| 2002-11-01 |  |  |  | 改訂
0 | This program is for use in Japan only. |  |  | 改訂箇所は本シート最下部参照
1 | 本プログラムの趣旨
誰が何処へ出しても文句を言われないものを作ろうと思いました。
従って、採用した諸値及び計算方法は一般に知れ渡ったもの以外は採用しませんでした。
参考文献は下記です。
内線規定 ＪＥＡＣ ８００１－２０００
建築設備設計基準・同要領 平成１０年版 （監修：建設大臣官房官庁営繕部）
建築設備設計計算書作成の手引 平成１０年版 （監修：建設大臣官房官庁営繕部）
2 | 計算結果の保証
如何なる保証もしません。
3 | 本プログラムの取り扱い
| ① | 本プログラムを使用した場合、本シートに書かれた内容を全て承諾したものと見なします。
| ② | 本プログラムの中には著作権が発生する可能性が有るものが含まれています。これに関する責任はすべて使用者にあるものとします。
| ③ | 本プログラムを転売する事は禁止します。（配布は自由です。）
| ④ | 本プログラムの改造及び修正は自由ですが、改造及び修正したものを商品として販売する事は禁止します。
| ⑤ | 本プログラムの内容に関しての質疑は一切お答えしません。
| ⑥ | 本プログラムには「保護」が掛かっているシートが有りますが、「誤動作防止」の意味で掛けてあるだけです。パスワードは有りません。
| ⑦ | 本プログラムは電気技術者用に作成しました。素人の方は操作不能です。
4 | 本譜ログラムの動作原理
大きく分けて４つのパターンの計算を行います。
各パターンは下記のとおりです。
３分岐のパターンは有りません。
最上階
ｎ階
ｎ-１階
３階
２階
１階
5 | 計算手順
先ず仮計算シート（Ａ～Ｄタイプまで有ります。）で仮計算を行い数値の当たりを付けて下さい。
次に用意されたA-4～D-20のシートで詳細設計を行って下さい。
不要のシートは削除して下さい。（幹線単位に１シートを使用しますのでそのまま使うとファイル容量が異常に大きくなります。）
6 | 負荷容量の制限
特に有りませんが、幹線分岐の限界が有りますので、あまり沢山の住戸をつなげるのは無理です。
7 | 使用電圧及び電気方式の制限
下記の電圧及び電気方式のみに対応しています。
1φ3W 200V/100V
電気方式の呼称は建築設備設計基準・同要領に従っています。
8 | 使用電線及びケーブル
使用可能な電線及びケーブルは下記です。
EM-CETケーブル（他の電線及びケーブルには対応していません。）
CVTケーブルをご使用の場合は別プログラムを使用して下さい。
9 | 布設方式の選択
幹線布設方式は下記の1種類としました。
空中又は暗渠布設
10 | パターンに無い幹線の取り扱い
あきらめて下さい。
11 | コンピューターの動作環境
このプログラムは下記の環境で作成しました。
| ＯＳ | Ｗｉｎｄｏｗｓ XP
| ＣＰＵ | ＰｅｎｔｉｕｍⅢ800MHz
| メモリ | 512MB
| ＣＲＴ | 1,024×758
| エクセル | エクセル2002（エクセル９５では動作しません。）
上記以外の環境での動作確認は行っていません。
12 | その他
本シートはプログラムの動作には無関係です。
内容をご理解の上削除されても結構です。
13 | 改訂箇所
① | マクロの取りやめ
シートのコピーにマクロを使用していましたが、エラーになる場合があるので取りやめとしました。
② | 55%分岐及び35%分岐並びに3m分岐の辻褄が合う様にしました。
③ | シートの増設
Ｂ,Ｃ,Ｄタイプ各々のシート数を増やして、パターンを細分化しました。
④ | バグの修正 H1407
Ａタイプの内、末端の住戸が【ＮＧ】を出しているにも拘わらず、全体判定で【ＯＫ】になってしまう不具合を修正しました。
14 | 改訂箇所 H1410
エコケーブルに対応しました。
EM-CETのみの対応です。
15 | 改訂箇所 H14１１
全電化マンションに対応したプログラムに作り替えました
仮計算のアルゴリズム（考え方）を強化しました。
１列目
２列目
Ａタイプ
Ｂタイプ
Ｃタイプ
Ｄタイプ
１列目
２列目

## 仮計算Ａタイプ
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ用です。
2 | 下記の白抜きのセルに再入力して表を完成して下さい。
3 | 選定結果はあくまでも目安値です。
実際の設計はA-4～A-20のシートで行って下さい。
１本の幹線当たり
| 許容電圧降下％値 |  |  | 3%
| 許容電圧降下Ｖ値 |  |  | 3
| 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 16
| 温水器 容量 | 3.4 | KVAの住戸が
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 16
|  | 5.4 | KVAの住戸が
| Ａの距離 |  |  | 30
| Ｂの距離 |  |  | 26
| 最遠端の電圧降下 |  |  | 1.2614
選定結果
| 幹線保護用遮断器容量 |  |  | 700
| 許容電流で必要な太い幹線 | #VALUE! | 許容電流で必要な太い幹線 | EM-CET400以上 | 計算表（さわらないで下さい。） |  | EM-CETケーブル逆追い表（さわらないで下さい。）
| 電圧降下で必要な太い幹線 |  |  | EM-CET200以上 | 昼間負荷合計 | 160 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積 | ケーブル
| 採用すべき幹線サイズ |  |  | EM-CET400以上 | 住戸数 | 16 | 0 | EM-CET8 | 8 | EM-CET8
| ５５％分岐幹線 |  |  | EM-CET150以上 | 昼間需要率 | 48% | 66 | EM-CET14 | 14 | EM-CET14
| 住戸幹線（８ｍ分岐の場合） |  |  | EM-CET100以上 | 昼間需要値 | 76.8 | 91 | EM-CET22 | 22 | EM-CET22
| 住戸幹線（５５％分岐の場合） |  |  | EM-CET150以上 | 温水器合計容量 | 70.4 | 120 | EM-CET38 | 38 | EM-CET38
| 住戸幹線 最低サイズ | 8 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | 重畳率 | 80% | 165 | EM-CET60 | 60 | EM-CET60
|  | 9 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | 総合需要値 | 131.84 | 225 | EM-CET100 | 100 | EM-CET100
|  | 10 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | 負荷電流 | 659.2 | 310 | EM-CET150 | 150 | EM-CET150
| 温水器幹線 最低サイズ | 3.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | 幹線保護用遮断器容量 | 700 | 400 | EM-CET200 | 200 | EM-CET200
|  | 4.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | 等価こう長 | 43 | 490 | EM-CET250 | 250 | EM-CET250
|  | 5.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | 許容電流で必要な太い幹線 | EM-CET400 | 565 | EM-CET325 | 325 | EM-CET325
[5 empty] | 電圧降下で必要な太い幹線 | EM-CET200 | 670 | EM-CET400 | 400 | EM-CET400
[5 empty] | 採用すべき幹線サイズ | EM-CET400 | 765 | EM-CET500 | 500 | EM-CET500
[5 empty] | ５５％分岐電流値 | 385 | 880 | EM-CET500以上 | 500以上 | EM-CET500以上
[5 empty] | ５５分岐幹線 | EM-CET150 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積
[5 empty] | ３５％分岐電流値 | 245 | 0 | EM-CED8 | 8
[5 empty] | ３５％分岐幹線 | EM-CET100 | 66 | EM-CED14 | 14
[7 empty] | 91 | EM-CED22 | 22
[7 empty] | 120 | EM-CED38 | 38
[7 empty] | 165 | EM-CED60 | 60
[7 empty] | 225 | EM-CED100 | 100
[7 empty] | 310 | EM-CED150 | 150
[7 empty] | 400 | EM-CED200 | 200
[7 empty] | 490 | EM-CED250 | 250
[7 empty] | 565 | EM-CED325 | 325
[7 empty] | 670 | EM-CED400 | 400
[7 empty] | 765 | EM-CED500 | 500
[7 empty] | 880 | EM-CED500以上 | 500以上
1e-10
[7 empty] | 太い幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[8 empty] | 0 | EM-CET500以上
[8 empty] | 1.0091 | EM-CET500
[8 empty] | 1.2614 | EM-CET400
[8 empty] | 1.5525 | EM-CET325
[8 empty] | 2.0182 | EM-CET250
[8 empty] | 2.5228 | EM-CET200
[8 empty] | 3.3637 | EM-CET150
[8 empty] | 5.0455 | EM-CET100
[8 empty] | 8.4092 | EM-CET60
[8 empty] | 13.2777 | EM-CET38
[8 empty] | 22.9342 | EM-CET22
[8 empty] | 36.0394 | EM-CET14
[8 empty] | 63.069 | EM-CET8
Note on E9: 単位は自動的に添付されます。 以下同じ。
Note on E19: ここでの計算結果は下記の値のいずれかに依って選出した幹線の内、 太い方の幹線に依って計算された値が表示されます。 １．許容電流で選定された幹線太さに依るもの。 ２．設定した電圧降下を満足する幹線太さによるもの。 エラーになった場合は、幹線サイズが５００を超えています。 設定不能です。
Ａ
Ｂ

## 仮計算Bタイプ
この表の使い方
1 | この表はBタイプ用です。
2 | 下記の白抜きのセルに再入力して表を完成して下さい。
3 | 選定結果はあくまでも目安値です。
実際の設計はB-4～B-20のシートで行って下さい。
最上階
１本の幹線当たり
| 許容電圧降下％値 |  |  | 3% |  |  |  | ｎ階
| 許容電圧降下Ｖ値 |  |  | 3
| １列目の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0 |  |  |  | ｎ-１階
|  | 9 | KVAの住戸が | 0
|  | 10 | KVAの住戸が | 8 |  |  |  | ３階
| ２列目の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0
|  | 9 | KVAの住戸が | 0 |  |  |  | ２階
|  | 10 | KVAの住戸が | 8
| １列目の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0 |  |  |  | １階
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 8
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0
| ２列目の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 8
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0
| Ａの距離 |  |  | 30
| Ｂの距離 |  |  | 8
| Ｃの距離 |  |  | 26
| Ｄの距離 |  |  | 26 |  | 計算表（さわらないで下さい。） |  | EM-CETケーブル逆追い表（さわらないで下さい。）
| Ａの％電圧分布 |  |  | 1.8% | 0.88003 | Ａの昼間負荷合計 | 160 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積 | ケーブル
| Ｂの％電圧分布 |  |  | 1% | 0.31898 | Ａの住戸数 | 16 | 0 | EM-CET8 | 8 | EM-CET8
| Ｃの％電圧分布 |  |  | 1% | 0.51834 | Ａの昼間需要率 | 48% | 66 | EM-CET14 | 14 | EM-CET14
| Ｄの％電圧分布 |  |  | 1% | 0.51834 | Ａの昼間需要値 | 76.8 | 91 | EM-CET22 | 22 | EM-CET22
| 最遠端の電圧降下 |  |  |  | 1.7173 | Ａの温水器合計容量 | 70.4 | 120 | EM-CET38 | 38 | EM-CET38
| 選定結果 |  |  |  |  | Ａの重畳率 | 80% | 165 | EM-CET60 | 60 | EM-CET60
| 幹線保護用遮断器容量 |  |  | 700 |  | Ａの総合需要値 | 131.84 | 225 | EM-CET100 | 100 | EM-CET100
| 許容電流で必要なＡの幹線 |  |  | EM-CET400以上 |  | Ａの負荷電流 | 659.2 | 310 | EM-CET150 | 150 | EM-CET150
| 電圧降下で必要なＡの幹線 |  |  | EM-CET200以上 |  | 幹線保護用遮断器容量 | 700 | 400 | EM-CET200 | 200 | EM-CET200
| 採用すべきＡの幹線サイズ |  |  | EM-CET400以上 |  | Ａのこう長 | 30 | 490 | EM-CET250 | 250 | EM-CET250
| 許容電流で必要なＢの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | 許容電流で必要なＡの幹線 | EM-CET400 | 565 | EM-CET325 | 325 | EM-CET325
| 電圧降下で必要なＢの幹線 |  |  | EM-CET60以上 |  | Ａの許容電圧降下 | 1.8 | 670 | EM-CET400 | 400 | EM-CET400
| 採用すべきＢの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | 電圧降下で必要なＡの幹線 | EM-CET200 | 765 | EM-CET500 | 500 | EM-CET500
| 許容電流で必要なＣの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | 採用すべきＡの幹線サイズ | EM-CET400 | 880 | EM-CET500以上 | 500以上 | EM-CET500以上
| 電圧降下で必要なＣの幹線 |  |  | EM-CET100以上 |  | Ｂの昼間負荷合計 | 80 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積
| 採用すべきＣの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの住戸数 | 8 | 0 | EM-CED8 | 8
| 許容電流で必要なＤの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの昼間需要率 | 50% | 66 | EM-CED14 | 14
| 電圧降下で必要なＤの幹線 |  |  | EM-CET100以上 |  | Ｂの昼間需要値 | 40 | 91 | EM-CED22 | 22
| 採用すべきＤの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの温水器合計容量 | 35.2 | 120 | EM-CED38 | 38
| ５５％分岐幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの重畳率 | 80% | 165 | EM-CED60 | 60
| 住戸幹線（８ｍ分岐の場合） |  |  | EM-CET100以上 |  | Ｂの総合需要値 | 67.2 | 225 | EM-CED100 | 100
| 住戸幹線（５５％分岐の場合） |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの負荷電流 | 336 | 310 | EM-CED150 | 150
| 住戸幹線 最低サイズ | 8 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | Ｂのこう長 | 8 | 400 | EM-CED200 | 200
|  | 9 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | 許容電流で必要なＢの幹線 | EM-CET150 | 490 | EM-CED250 | 250
|  | 10 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | Ｂの許容電圧降下 | 1 | 565 | EM-CED325 | 325
| 温水器幹線 最低サイズ | 3.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | 電圧降下で必要なＢの幹線 | EM-CET60 | 670 | EM-CED400 | 400
|  | 4.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | 採用すべきBの幹線サイズ | EM-CET150 | 765 | EM-CED500 | 500
|  | 5.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | Ｃの昼間負荷合計 | 80 | 880 | EM-CED500以上 | 500以上
[6 empty] | Ｃの住戸数 | 8 | 1e-10
[6 empty] | Ｃの昼間需要率 | 50% | Ａの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[6 empty] | Ｃの昼間需要値 | 40 |  | 0 | EM-CET500以上
[6 empty] | Ｃの温水器合計容量 | 35.2 |  | 0.70403 | EM-CET500
[6 empty] | Ｃの重畳率 | 80% |  | 0.88003 | EM-CET400
[6 empty] | Ｃの総合需要値 | 67.2 |  | 1.0831 | EM-CET325
[6 empty] | Ｃの負荷電流 | 336 |  | 1.4081 | EM-CET250
[6 empty] | Ｃの等価こう長 | 13 |  | 1.7601 | EM-CET200
[6 empty] | 許容電流で必要なＣの幹線 | EM-CET150 |  | 2.3468 | EM-CET150
[6 empty] | Ｃの許容電圧降下 | 1 |  | 3.5201 | EM-CET100
[6 empty] | 電圧降下で必要なＣの幹線 | EM-CET100 |  | 5.8669 | EM-CET60
[6 empty] | 採用すべきCの幹線サイズ | EM-CET150 |  | 9.2635 | EM-CET38
[6 empty] | Ｄの昼間負荷合計 | 80 |  | 16.0006 | EM-CET22
[6 empty] | Ｄの住戸数 | 8 |  | 25.1438 | EM-CET14
[6 empty] | Ｄの昼間需要率 | 50% |  | 44.0016 | EM-CET8
[6 empty] | Ｄの昼間需要値 | 40 | Ｂの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[6 empty] | Ｄの温水器合計容量 | 35.2 |  | 0 | EM-CET500以上
[6 empty] | Ｄの重畳率 | 80% |  | 0.095693 | EM-CET500
[6 empty] | Ｄの総合需要値 | 67.2 |  | 0.11962 | EM-CET400
[6 empty] | Ｄの負荷電流 | 336 |  | 0.14722 | EM-CET325
[6 empty] | Ｄの等価こう長 | 13 |  | 0.19139 | EM-CET250
[6 empty] | 許容電流で必要なＤの幹線 | EM-CET150 |  | 0.23923 | EM-CET200
[6 empty] | Ｄの許容電圧降下 | 1 |  | 0.31898 | EM-CET150
[6 empty] | 電圧降下で必要なＤの幹線 | EM-CET100 |  | 0.47846 | EM-CET100
[6 empty] | 採用すべきCの幹線サイズ | EM-CET150 |  | 0.79744 | EM-CET60
[6 empty] | ５５％分岐電流値 | 385 |  | 1.2591 | EM-CET38
[6 empty] | ５５分岐幹線 | EM-CET150 |  | 2.1748 | EM-CET22
[6 empty] | ３５％分岐電流値 | 245 |  | 3.4176 | EM-CET14
[6 empty] | ３５％分岐幹線 | EM-CET100 |  | 5.9808 | EM-CET8
[8 empty] | Cの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[9 empty] | 0 | EM-CET500以上
[9 empty] | 0.1555 | EM-CET500
[9 empty] | 0.19438 | EM-CET400
[9 empty] | 0.23923 | EM-CET325
[9 empty] | 0.311 | EM-CET250
[9 empty] | 0.38875 | EM-CET200
[9 empty] | 0.51834 | EM-CET150
[9 empty] | 0.7775 | EM-CET100
[9 empty] | 1.2958 | EM-CET60
[9 empty] | 2.0461 | EM-CET38
[9 empty] | 3.5341 | EM-CET22
[9 empty] | 5.5536 | EM-CET14
[9 empty] | 9.7188 | EM-CET8
[8 empty] | Ｄの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[9 empty] | 0 | EM-CET500以上
[9 empty] | 0.1555 | EM-CET500
[9 empty] | 0.19438 | EM-CET400
[9 empty] | 0.23923 | EM-CET325
[9 empty] | 0.311 | EM-CET250
[9 empty] | 0.38875 | EM-CET200
[9 empty] | 0.51834 | EM-CET150
[9 empty] | 0.7775 | EM-CET100
[9 empty] | 1.2958 | EM-CET60
[9 empty] | 2.0461 | EM-CET38
[9 empty] | 3.5341 | EM-CET22
[9 empty] | 5.5536 | EM-CET14
[9 empty] | 9.7188 | EM-CET8
Note on E9: 単位は自動的に添付されます。 以下同じ。
Note on E27: かなり微妙な数値です。 慎重に選んでください。 計算結果の最遠端には住戸幹線分が入っていません。
Note on F27: ここでの計算結果は下記の値のいずれかに依って選出した幹線の内、 太い方の幹線に依って計算された値が表示されます。 １．許容電流で選定された幹線太さに依るもの。 ２．設定した電圧降下を満足する幹線太さによるもの。 エラーになった場合は、幹線サイズが５００を超えています。 設定不能です。
１列目
２列目
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｄ

## 仮計算Cタイプ
この表の使い方
1 | この表はCタイプ用です。
2 | 下記の白抜きのセルに再入力して表を完成して下さい。
3 | 選定結果はあくまでも目安値です。
実際の設計はC-4～C-24のシートで行って下さい。
１本の幹線当たり
| 許容電圧降下％値 |  |  | 3%
| 許容電圧降下Ｖ値 |  |  | 3
| 右の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 8
| 左の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 8
| 右の 温水器 容量 | 3.4 | KVAの住戸が
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 8
|  | 5.4 | KVAの住戸が
| 左の 温水器 容量 | 3.4 | KVAの住戸が
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 8
|  | 5.4 | KVAの住戸が
| Ａの距離 |  |  | 30 | 計算表（さわらないで下さい。） |  | EM-CETケーブル逆追い表（さわらないで下さい。）
| Ｂの距離 |  |  | 26 | 昼間負荷合計 | 160 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積 | ケーブル
| 最遠端の電圧降下 |  |  | 1.2614 | 住戸数 | 16 | 0 | EM-CET8 | 8 | EM-CET8
[5 empty] | 昼間需要率 | 48% | 66 | EM-CET14 | 14 | EM-CET14
| 選定結果 |  |  |  | 昼間需要値 | 76.8 | 91 | EM-CET22 | 22 | EM-CET22
| 幹線保護用遮断器容量 |  |  | 700 | 温水器合計容量 | 70.4 | 120 | EM-CET38 | 38 | EM-CET38
| 許容電流で必要な太い幹線 | #VALUE! | 許容電流で必要な太い幹線 | EM-CET400以上 | 重畳率 | 80% | 165 | EM-CET60 | 60 | EM-CET60
| 電圧降下で必要な太い幹線 |  |  | EM-CET200以上 | 総合需要値 | 131.84 | 225 | EM-CET100 | 100 | EM-CET100
| 採用すべき幹線サイズ |  |  | EM-CET400以上 | 負荷電流 | 659.2 | 310 | EM-CET150 | 150 | EM-CET150
| ５５％分岐幹線 |  |  | EM-CET150以上 | 幹線保護用遮断器容量 | 700 | 400 | EM-CET200 | 200 | EM-CET200
| 住戸幹線（８ｍ分岐の場合） |  |  | EM-CET100以上 | 等価こう長 | 43 | 490 | EM-CET250 | 250 | EM-CET250
| 住戸幹線（５５％分岐の場合） |  |  | EM-CET150以上 | 許容電流で必要な太い幹線 | EM-CET400 | 565 | EM-CET325 | 325 | EM-CET325
| 住戸幹線 最低サイズ | 8 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | 電圧降下で必要な太い幹線 | EM-CET200 | 670 | EM-CET400 | 400 | EM-CET400
|  | 9 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | 採用すべき幹線サイズ | EM-CET400 | 765 | EM-CET500 | 500 | EM-CET500
|  | 10 | KVAの場合 | EM-CET8以上 | ５５％分岐電流値 | 385 | 880 | EM-CET500以上 | 500以上 | EM-CET500以上
| 温水器幹線 最低サイズ | 3.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | ５５分岐幹線 | EM-CET150 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積
|  | 4.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | ３５％分岐電流値 | 245 | 0 | EM-CED8 | 8
|  | 5.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 | ３５％分岐幹線 | EM-CET100 | 66 | EM-CED14 | 14
[7 empty] | 91 | EM-CED22 | 22
[7 empty] | 120 | EM-CED38 | 38
[7 empty] | 165 | EM-CED60 | 60
[7 empty] | 225 | EM-CED100 | 100
[7 empty] | 310 | EM-CED150 | 150
[7 empty] | 400 | EM-CED200 | 200
[7 empty] | 490 | EM-CED250 | 250
[7 empty] | 565 | EM-CED325 | 325
[7 empty] | 670 | EM-CED400 | 400
[7 empty] | 765 | EM-CED500 | 500
[7 empty] | 880 | EM-CED500以上 | 500以上
1e-10
[7 empty] | 太い幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[8 empty] | 0 | EM-CET500以上
[8 empty] | 1.0091 | EM-CET500
[8 empty] | 1.2614 | EM-CET400
[8 empty] | 1.5525 | EM-CET325
[8 empty] | 2.0182 | EM-CET250
[8 empty] | 2.5228 | EM-CET200
[8 empty] | 3.3637 | EM-CET150
[8 empty] | 5.0455 | EM-CET100
[8 empty] | 8.4092 | EM-CET60
[8 empty] | 13.2777 | EM-CET38
[8 empty] | 22.9342 | EM-CET22
[8 empty] | 36.0394 | EM-CET14
[8 empty] | 63.069 | EM-CET8
Note on E9: 単位は自動的に添付されます。 以下同じ。
Note on E25: ここでの計算結果は下記の値のいずれかに依って選出した幹線の内、 太い方の幹線に依って計算された値が表示されます。 １．許容電流で選定された幹線太さに依るもの。 ２．設定した電圧降下を満足する幹線太さによるもの。 エラーになった場合は、幹線サイズが５００を超えています。 設定不能です。
Ａ
Ｂ
右
左

## 仮計算Dタイプ
この表の使い方
1 | この表はDタイプ用です。
2 | 下記の白抜きのセルに再入力して表を完成して下さい。
3 | 選定結果はあくまでも目安値です。
実際の設計はD-12～D-28のシートで行って下さい。
最上階
１本の幹線当たり
| 許容電圧降下％値 |  |  | 3% |  |  |  | ｎ階
| 許容電圧降下Ｖ値 |  |  | 3
| １列目右の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0 |  |  |  | ｎ-１階
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 4 |  |  |  | ３階
| １列目左の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0
|  | 9 | KVAの住戸が |  |  |  |  | ２階
|  | 10 | KVAの住戸が | 4
| ２列目右の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0 |  |  |  | １階
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 4
| ２列目左の 住戸容量 | 8 | KVAの住戸が | 0
|  | 9 | KVAの住戸が
|  | 10 | KVAの住戸が | 4
| １列目右の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 4
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0
| １列目左の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0 |  | 計算表（さわらないで下さい。） |  | EM-CETケーブル逆追い表（さわらないで下さい。）
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 4 |  | Ａの昼間負荷合計 | 160 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積 | ケーブル
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0 |  | Ａの住戸数 | 16 | 0 | EM-CET8 | 8 | EM-CET8
| ２列目右の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0 |  | Ａの昼間需要率 | 48% | 66 | EM-CET14 | 14 | EM-CET14
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 4 |  | Ａの昼間需要値 | 76.8 | 91 | EM-CET22 | 22 | EM-CET22
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0 |  | Ａの温水器合計容量 | 70.4 | 120 | EM-CET38 | 38 | EM-CET38
| ２列目左の 温水器容量 | 3.4 | KVAの住戸が | 0 |  | Ａの重畳率 | 80% | 165 | EM-CET60 | 60 | EM-CET60
|  | 4.4 | KVAの住戸が | 4 |  | Ａの総合需要値 | 131.84 | 225 | EM-CET100 | 100 | EM-CET100
|  | 5.4 | KVAの住戸が | 0 |  | Ａの負荷電流 | 659.2 | 310 | EM-CET150 | 150 | EM-CET150
| Ａの距離 |  |  | 30 |  | 幹線保護用遮断器容量 | 700 | 400 | EM-CET200 | 200 | EM-CET200
| Ｂの距離 |  |  | 8 |  | Ａのこう長 | 30 | 490 | EM-CET250 | 250 | EM-CET250
| Ｃの距離 |  |  | 26 |  | 許容電流で必要なＡの幹線 | EM-CET400 | 565 | EM-CET325 | 325 | EM-CET325
| Ｄの距離 |  |  | 26 |  | Ａの許容電圧降下 | 1.8 | 670 | EM-CET400 | 400 | EM-CET400
| Ａの％電圧分布 |  |  | 1.8% | 0.88003 | 電圧降下で必要なＡの幹線 | EM-CET200 | 765 | EM-CET500 | 500 | EM-CET500
| Ｂの％電圧分布 |  |  | 0.4% | 0.31898 | 採用すべきＡの幹線サイズ | EM-CET400 | 880 | EM-CET500以上 | 500以上 | EM-CET500以上
| Ｃの％電圧分布 |  |  | 1.2% | 0.51834 | Ｂの昼間負荷合計 | 80 | 許容電流 | ケーブル | 導体断面積
| Ｄの％電圧分布 |  |  | 1% | 0.51834 | Ｂの住戸数 | 8 | 0 | EM-CED8 | 8
| 最遠端の電圧降下 |  |  |  | 1.7173 | Ｂの昼間需要率 | 50% | 66 | EM-CED14 | 14
| 選定結果 |  |  |  |  | Ｂの昼間需要値 | 40 | 91 | EM-CED22 | 22
| 幹線保護用遮断器容量 |  |  | 700 |  | Ｂの温水器合計容量 | 35.2 | 120 | EM-CED38 | 38
| 許容電流で必要なＡの幹線 |  |  | EM-CET400以上 |  | Ｂの重畳率 | 80% | 165 | EM-CED60 | 60
| 電圧降下で必要なＡの幹線 |  |  | EM-CET200以上 |  | Ｂの総合需要値 | 67.2 | 225 | EM-CED100 | 100
| 採用すべきＡの幹線サイズ |  |  | EM-CET400以上 |  | Ｂの負荷電流 | 336 | 310 | EM-CED150 | 150
| 許容電流で必要なＢの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂのこう長 | 8 | 400 | EM-CED200 | 200
| 電圧降下で必要なＢの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | 許容電流で必要なＢの幹線 | EM-CET150 | 490 | EM-CED250 | 250
| 採用すべきＢの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｂの許容電圧降下 | 0.4 | 565 | EM-CED325 | 325
| 許容電流で必要なＣの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | 電圧降下で必要なＢの幹線 | EM-CET150 | 670 | EM-CED400 | 400
| 電圧降下で必要なＣの幹線 |  |  | EM-CET100以上 |  | 採用すべきBの幹線サイズ | EM-CET150 | 765 | EM-CED500 | 500
| 採用すべきＣの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｃの昼間負荷合計 | 80 | 880 | EM-CED500以上 | 500以上
| 許容電流で必要なＤの幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｃの住戸数 | 8 | 1e-10
| 電圧降下で必要なＤの幹線 |  |  | EM-CET100以上 |  | Ｃの昼間需要率 | 50% | Ａの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
| 採用すべきＤの幹線サイズ |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｃの昼間需要値 | 40 |  | 0 | EM-CET500以上
| ５５％分岐幹線 |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｃの温水器合計容量 | 35.2 |  | 0.70403 | EM-CET500
| 住戸幹線（８ｍ分岐の場合） |  |  | EM-CET100以上 |  | Ｃの重畳率 | 80% |  | 0.88003 | EM-CET400
| 住戸幹線（５５％分岐の場合） |  |  | EM-CET150以上 |  | Ｃの総合需要値 | 67.2 |  | 1.0831 | EM-CET325
| 住戸幹線 最低サイズ | 8 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | Ｃの負荷電流 | 336 |  | 1.4081 | EM-CET250
|  | 9 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | Ｃの等価こう長 | 13 |  | 1.7601 | EM-CET200
|  | 10 | KVAの場合 | EM-CET8以上 |  | 許容電流で必要なＣの幹線 | EM-CET150 |  | 2.3468 | EM-CET150
| 温水器幹線 最低サイズ | 3.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | Ｃの許容電圧降下 | 1.2 |  | 3.5201 | EM-CET100
|  | 4.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | 電圧降下で必要なＣの幹線 | EM-CET100 |  | 5.8669 | EM-CET60
|  | 5.4 | KVAの場合 | EM-CED8以上 |  | 採用すべきCの幹線サイズ | EM-CET150 |  | 9.2635 | EM-CET38
[6 empty] | Ｄの昼間負荷合計 | 80 |  | 16.0006 | EM-CET22
[6 empty] | Ｄの住戸数 | 8 |  | 25.1438 | EM-CET14
[6 empty] | Ｄの昼間需要率 | 50% |  | 44.0016 | EM-CET8
[6 empty] | Ｄの昼間需要値 | 40 | Ｂの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[6 empty] | Ｄの温水器合計容量 | 35.2 |  | 0 | EM-CET500以上
[6 empty] | Ｄの重畳率 | 80% |  | 0.095693 | EM-CET500
[6 empty] | Ｄの総合需要値 | 67.2 |  | 0.11962 | EM-CET400
[6 empty] | Ｄの負荷電流 | 336 |  | 0.14722 | EM-CET325
[6 empty] | Ｄの等価こう長 | 13 |  | 0.19139 | EM-CET250
[6 empty] | 許容電流で必要なＤの幹線 | EM-CET150 |  | 0.23923 | EM-CET200
[6 empty] | Ｄの許容電圧降下 | 1 |  | 0.31898 | EM-CET150
[6 empty] | 電圧降下で必要なＤの幹線 | EM-CET100 |  | 0.47846 | EM-CET100
[6 empty] | 採用すべきCの幹線サイズ | EM-CET150 |  | 0.79744 | EM-CET60
[6 empty] | ５５％分岐電流値 | 385 |  | 1.2591 | EM-CET38
[6 empty] | ５５分岐幹線 | EM-CET150 |  | 2.1748 | EM-CET22
[6 empty] | ３５％分岐電流値 | 245 |  | 3.4176 | EM-CET14
[6 empty] | ３５％分岐幹線 | EM-CET100 |  | 5.9808 | EM-CET8
[8 empty] | Cの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[9 empty] | 0 | EM-CET500以上
[9 empty] | 0.1555 | EM-CET500
[9 empty] | 0.19438 | EM-CET400
[9 empty] | 0.23923 | EM-CET325
[9 empty] | 0.311 | EM-CET250
[9 empty] | 0.38875 | EM-CET200
[9 empty] | 0.51834 | EM-CET150
[9 empty] | 0.7775 | EM-CET100
[9 empty] | 1.2958 | EM-CET60
[9 empty] | 2.0461 | EM-CET38
[9 empty] | 3.5341 | EM-CET22
[9 empty] | 5.5536 | EM-CET14
[9 empty] | 9.7188 | EM-CET8
[8 empty] | Ｄの幹線 | 電圧降下 | ケーブル
[9 empty] | 0 | EM-CET500以上
[9 empty] | 0.1555 | EM-CET500
[9 empty] | 0.19438 | EM-CET400
[9 empty] | 0.23923 | EM-CET325
[9 empty] | 0.311 | EM-CET250
[9 empty] | 0.38875 | EM-CET200
[9 empty] | 0.51834 | EM-CET150
[9 empty] | 0.7775 | EM-CET100
[9 empty] | 1.2958 | EM-CET60
[9 empty] | 2.0461 | EM-CET38
[9 empty] | 3.5341 | EM-CET22
[9 empty] | 5.5536 | EM-CET14
[9 empty] | 9.7188 | EM-CET8
Note on E9: 単位は自動的に添付されます。 以下同じ。
Note on E39: かなり微妙な数値です。 慎重に選んでください。 計算結果の最遠端には住戸幹線分が入っていません。
Note on F39: ここでの計算結果は下記の値のいずれかに依って選出した幹線の内、 太い方の幹線に依って計算された値が表示されます。 １．許容電流で選定された幹線太さに依るもの。 ２．設定した電圧降下を満足する幹線太さによるもの。 エラーになった場合は、幹線サイズが５００を超えています。 設定不能です。
１列目
２列目
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
右
左
右
左

## 電流低減率表
電流低減率（η0)表
出典：建築設備設計基準・同要領
電 流 低 減 率（η0）
中心 配列 間隔 | 段ｍ | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
| 列ｎ | 1 | 2 | 3 | 6 | 7～ 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8～ 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9～ 10 | 11～ 12 | 13～ 15 | 16～ 19 | 20
Ｓ＝Ｄ |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Ｓ＝２Ｄ |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.6
Ｓ＝３Ｄ |  | 1 | 1 | 1 | 0.95 | － | 0.95 | 0.95 | 0.9 | － | － | － | － | 0.85 | 0.85 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
| 備考 | (1) Ｓは、ケーブルも中心間隔を示す。
(2) Ｄは、ケーブルの外径を示す。
本シートは削除してもプログラムの動作には無関係です。
S
S
S
S
S
Ｄ
ｎ
ｍ

## A-4
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ４戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を3戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.8 | 配線サイズ | EM-CET100 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 248 | 幹線保護用 遮断器容量 | 200 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.4834 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 1.78 |  |  |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | [5 empty] | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.9699 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1606 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED14 | 電圧降下 | 0.083914 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0538 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.15379 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.1237 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3144 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED14 | 電圧降下 | 0.083914 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2076 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.2338 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.4245 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED14 | 電圧降下 | 0.083914 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3177 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.058859 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.2926 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.4834 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED14 | 電圧降下 | 0.083914 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3766 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-6
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ６戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を5戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線サイズ | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 300 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.074 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 1.4952 |  |  |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 50.4 | 許容電流 | 400 | [5 empty] | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.5909 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7816 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7377 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.087339 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.6782 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8689 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8251 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.7542 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9449 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.901 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.061517 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.8157 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0064 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9625 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.8597 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0505 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0066 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.023543 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.8833 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.074 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0301 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-8
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ８戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を7戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線サイズ | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 350 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.8116 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 1.9936 |  |  |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 67.2 | 許容電流 | 400 | [5 empty] | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.12759 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.1212 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3119 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.268 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.11164 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.2328 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.4235 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3797 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.3285 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.5192 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.4754 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.087339 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.4159 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.6066 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.5627 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.4918 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.6825 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.6387 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.061517 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.5533 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.744 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.7002 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.5974 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.7881 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.7442 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.023543 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 2.6209 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.8116 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.7678 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-10
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ10戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を9戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線サイズ | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.2441 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 1.4952 |  |  |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 84 | 許容電流 | 565 | [5 empty] | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.5909 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7816 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7377 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.086124 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.677 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8677 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8239 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.076554 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.7536 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9443 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9004 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.066985 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.8206 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0113 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9674 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.057416 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.878 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0687 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0248 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.052403 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.9304 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1211 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0772 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.045568 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.9759 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1667 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1228 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.03691 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.0129 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2036 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1597 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.026429 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.0393 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.23 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1861 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.014126 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.0534 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2441 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2003 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-12
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ12戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を11戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線サイズ | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.7249 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 1.7601 |  |  |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 98.88 | 許容電流 | 565 | [5 empty] | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.11264 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.8727 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0634 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0196 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.10326 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 11 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 110 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.976 | 昼間需要値 | 52.8 |  | 負荷電流 | 453.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 48.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 90.64
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1667 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1228 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.0717 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2624 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2185 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.086124 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.1578 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3485 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3046 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.076554 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.2343 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.4251 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3812 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.066985 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.3013 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.492 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.4482 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.057416 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.3587 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.5495 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.5056 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.052403 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.4111 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.6019 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.558 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.045568 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.4567 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.6474 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.6036 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.03691 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.4936 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.6843 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.6405 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.026429 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.52 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.7108 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.6669 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.014126 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 2.5342 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.7249 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.681 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-14
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ14戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を13戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.8 | 配線サイズ | EM-CET400 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 612 | 幹線保護用 遮断器容量 | 600 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.1163 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 1.2834 |  |  |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 115.36 | 許容電流 | 765 | [5 empty] | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.082136 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.3655 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5562 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5124 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.076269 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 13 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 130 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.4418 | 昼間需要値 | 62.4 |  | 負荷電流 | 535.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 57.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 107.12
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6325 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5886 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.070403 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.5122 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7029 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.659 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.064536 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 11 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 110 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.5767 | 昼間需要値 | 52.8 |  | 負荷電流 | 453.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 48.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 90.64
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7674 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7236 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.059808 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.6365 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8272 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7834 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.053827 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.6904 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8811 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8372 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.047846 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.7382 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9289 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8851 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.041866 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.7801 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9708 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9269 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.035885 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.816 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0067 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9628 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.032752 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.8487 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0394 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9956 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.02848 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.8772 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0679 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.024 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.023069 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.9003 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.091 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0471 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.016518 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.9168 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1075 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0636 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET400 | 電圧降下 | 0.0088288 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 765 | 累積電圧降下 | 1.9256 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1163 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0725 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-16
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ16戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を15戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.8 | 配線サイズ | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 704 | 幹線保護用 遮断器容量 | 700 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.0234 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 1.1734 |  |  |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 131.84 | 許容電流 | 880 | [5 empty] | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.075096 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2485 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4392 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3953 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.070403 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 15 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 150 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.3189 | 昼間需要値 | 72 |  | 負荷電流 | 618 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 66 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 123.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5096 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4657 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.065709 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.3846 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5753 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5314 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.061016 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 13 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 130 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.4456 | 昼間需要値 | 62.4 |  | 負荷電流 | 535.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 57.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 107.12
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6363 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5924 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.056322 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.5019 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6926 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6488 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.051629 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 11 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 110 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.5535 | 昼間需要値 | 52.8 |  | 負荷電流 | 453.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 48.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 90.64
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7443 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7004 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.047846 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.6014 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7921 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7482 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.043062 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.6445 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8352 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7913 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.038277 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.6827 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8734 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8296 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.033492 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7162 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9069 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8631 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.028708 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7449 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9356 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8918 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.026202 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7711 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9619 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.918 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.022784 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7939 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9846 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9408 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.018455 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8124 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0031 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9592 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.013215 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8256 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0163 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9724 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.007063 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8327 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0234 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9795 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-18
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ18戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を17戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線サイズ | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.3343 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 1.32 |  |  |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 148.32 | 許容電流 | 880 | [5 empty] | 負荷電流 | 741.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.084483 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 180 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.4045 | 昼間需要値 | 86.4 |  | 負荷電流 | 741.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 148.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5952 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5514 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.07979 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 17 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 170 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.4843 | 昼間需要値 | 81.6 |  | 負荷電流 | 700.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 74.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 140.08
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.675 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6312 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.075096 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.5594 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7501 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7063 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.070403 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 15 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 150 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.6298 | 昼間需要値 | 72 |  | 負荷電流 | 618 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 66 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 123.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8205 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7767 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.065709 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.6955 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8862 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8424 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.061016 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 13 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 130 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7565 | 昼間需要値 | 62.4 |  | 負荷電流 | 535.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 57.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 107.12
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9473 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9034 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.056322 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8129 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0036 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9597 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.051629 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 11 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 110 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8645 | 昼間需要値 | 52.8 |  | 負荷電流 | 453.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 48.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 90.64
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0552 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0113 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.047846 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.9123 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1031 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0592 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.043062 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.9554 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1461 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1023 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.038277 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.9937 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1844 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1405 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.033492 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.0272 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2179 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.174 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.028708 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.0559 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2466 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2027 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.026202 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.0821 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2728 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2289 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.022784 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1049 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2956 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2517 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.018455 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1233 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.314 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2702 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.013215 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1365 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 17 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3272 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 17 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2834 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.007063 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1436 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 18 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3343 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 18 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2904 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## A-20
この表の使い方
1 | この表はＡタイプ20戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を19戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設定をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： | １番 |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線サイズ | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.3931 | 全体判定 | 許容電流 | OK | 判定係数
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 50 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 1.33 |  |  |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 総合計容量 | 149.44 | 許容電流 | 880 | [5 empty] | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.085121 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.4151 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 88 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 149.44
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5677 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.562 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.080865 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 19 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 152 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.496 | 昼間需要値 | 72.96 |  | 負荷電流 | 709.84 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 83.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 141.968
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6486 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6429 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.076609 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 144 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.5726 | 昼間需要値 | 69.12 |  | 負荷電流 | 672.48 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 134.496
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7252 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7195 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.072353 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 17 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 136 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.645 | 昼間需要値 | 65.28 |  | 負荷電流 | 635.12 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 74.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 127.024
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7975 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7918 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.068097 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 128 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7131 | 昼間需要値 | 61.44 |  | 負荷電流 | 597.76 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 119.552
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8656 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8599 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.063841 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 15 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.7769 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 560.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 66 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 112.08
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9295 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9238 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.059585 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 112 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8365 | 昼間需要値 | 53.76 |  | 負荷電流 | 523.04 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 104.608
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9891 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9833 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.055329 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 13 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 104 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.8918 | 昼間需要値 | 49.92 |  | 負荷電流 | 485.68 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 57.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 97.136
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0444 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0387 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.051073 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 96 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.9429 | 昼間需要値 | 46.08 |  | 負荷電流 | 448.32 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 89.664
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0955 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0897 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.046817 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 11 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 88 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.9897 | 昼間需要値 | 42.24 |  | 負荷電流 | 410.96 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 48.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 82.192
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1423 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1366 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.04329 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.033 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1856 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 11 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1798 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.038961 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 72 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.072 | 昼間需要値 | 36 |  | 負荷電流 | 342 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 68.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2245 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 12 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2188 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.034632 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1066 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2592 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 13 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2534 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.030303 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 56 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1369 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 266 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 53.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2895 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 14 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2837 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.025974 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1629 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3154 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 15 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3097 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.023468 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.1863 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 206 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 41.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3389 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 16 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3332 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.020232 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.2066 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 17 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3591 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 17 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3534 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.016268 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 24 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.2228 | 昼間需要値 | 19.2 |  | 負荷電流 | 142.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 28.56
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 18 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3754 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 18 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3697 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.011574 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.2344 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 19 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.387 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 19 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3813 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.0061517 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 8 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 2.2406 | 昼間需要値 | 8 |  | 負荷電流 | 54 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 10.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 20 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.3931 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 20 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3874 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-4
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ４戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を3戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET60 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 202.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 200 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.7069 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 1.78 | 需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.78 | 需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.30033 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.0803 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.271 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2272 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.16052 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.2409 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.4316 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.3877 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.27531 | 需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.0553 | 需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.30033 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.3556 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.5464 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.5025 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.16052 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.5162 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.7069 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.663 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-6
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ6戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を5戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 300 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.5644 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.89712 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 0.89712 | 需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.15379 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.0509 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2416 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1978 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.161 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3517 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3079 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.058859 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.2199 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4106 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3667 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.15379 | 需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 30 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.0509 | 需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.15379 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.2047 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3954 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3516 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.3148 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5055 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4617 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.058859 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.3737 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5644 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5205 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-8
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ8戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を7戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 350 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.0894 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 1.1962 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1962 | 需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.386 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5767 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5329 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.15379 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.5398 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7305 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6867 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.6499 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8407 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7968 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.058859 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.7088 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8995 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8557 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.18987 | 需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.386 | 需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.5759 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7666 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7227 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.15379 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.7297 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9204 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8765 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.8398 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0305 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9867 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.058859 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.8987 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.0894 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.0455 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-10
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ10戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を9戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.6574 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.89712 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 0.89712 | 需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.13101 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.0281 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2188 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.175 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.142 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3328 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2889 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.092275 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.2343 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.425 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3812 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3004 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4911 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4472 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.035315 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3357 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5264 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4826 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.13101 | 需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 50 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.0281 | 需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.13101 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.1591 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3499 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.306 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.2731 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4638 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4199 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.092275 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3653 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.556 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5122 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.4314 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6221 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5783 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.035315 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.4667 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6574 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6136 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-12
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ12戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を11戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.9724 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 1.056 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.056 | 需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.14354 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.1996 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3903 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3464 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.13101 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3306 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5213 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4774 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.4445 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6352 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5914 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.092275 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.5368 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7275 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6836 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.6029 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7936 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7497 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.035315 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.6382 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8289 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.785 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.14354 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1996 | 需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.14354 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3431 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5338 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.49 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.13101 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.4741 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6648 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.621 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.588 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7788 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7349 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.092275 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.6803 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.871 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8272 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.7464 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9371 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.8932 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.035315 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.7817 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.9724 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.9286 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-14
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ14戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を13戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET325 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 603 | 幹線保護用 遮断器容量 | 600 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.767 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.94773 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 0.94773 | 需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.11164 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.0594 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2501 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2062 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1551 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3458 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3019 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.087339 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.2424 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4331 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3892 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.3183 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5091 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4652 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.061517 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.3799 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5706 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5267 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.4239 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6146 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5708 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.023543 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.4475 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6382 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5943 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.12882 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 70 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.0765 | 需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.11164 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1882 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3789 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.335 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.2839 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4746 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4307 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.087339 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.3712 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5619 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5181 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.4472 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6379 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.594 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.061517 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.5087 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6994 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6555 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.5527 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7434 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6996 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.023543 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.5763 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.767 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7231 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-16
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ16戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を15戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 792 | 幹線保護用 遮断器容量 | 700 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.4609 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.70403 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.70403 | 需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.79972 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 0.99043 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.94657 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.083731 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.88345 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0742 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0303 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.07177 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.95522 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1459 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1021 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.065504 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0207 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2114 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1676 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05696 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0777 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2684 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2245 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.046138 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1238 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3145 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2707 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.033037 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1569 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3476 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3037 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.017658 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1745 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3652 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3214 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.095693 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79972 | 需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.89541 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0861 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0423 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.083731 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.97914 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1699 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.126 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.07177 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0509 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2416 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1978 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.065504 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1164 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3071 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2633 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05696 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1734 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3641 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3202 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.046138 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2195 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4102 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3664 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.033037 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2526 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4433 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3994 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.017658 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2702 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4609 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4171 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-18
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ18戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を17戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.6685 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.79203 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 180 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79203 | 需要値 | 86.4 |  | 負荷電流 | 741.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 148.32
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10765 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.89968 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0904 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0465 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.99538 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1861 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1422 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.083731 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0791 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2698 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.226 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.07177 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1509 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3416 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2977 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.065504 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2164 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4071 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3632 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05696 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2733 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4641 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4202 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.046138 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3195 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5102 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4663 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.033037 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3525 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5432 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4994 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.017658 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3702 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5609 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.517 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.10765 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 90 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.89968 | 需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10765 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 90 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0073 | 昼間需要値 | 45 |  | 負荷電流 | 378 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 75.6
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1981 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1542 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.103 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2937 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2499 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.083731 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 70 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1868 | 昼間需要値 | 35 |  | 負荷電流 | 294 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 58.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3775 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3336 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.07177 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2585 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4492 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4054 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.065504 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 50 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.324 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 230 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 46
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5147 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4709 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05696 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.381 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5717 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5278 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.046138 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 30 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4271 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 162 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6178 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.574 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.033037 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4602 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6509 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.607 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.017658 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 10 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4778 | 昼間需要値 | 10 |  | 負荷電流 | 62 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 12.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6685 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6247 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## B-20
この表の使い方
1 | この表はＢタイプ20戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を19戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.6859 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.79801 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79801 | 需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 88 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 149.44
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10822 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.90623 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0588 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0531 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.097402 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 72 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0036 | 昼間需要値 | 36 |  | 負荷電流 | 342 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 68.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1562 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1505 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.086579 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0902 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2428 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2371 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.075757 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 56 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.166 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 266 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 53.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3185 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3128 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.064934 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2309 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3835 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3778 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.058669 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2896 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 206 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 41.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4421 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4364 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05058 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3402 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4927 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.487 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.040669 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 24 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3808 | 昼間需要値 | 19.2 |  | 負荷電流 | 142.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 28.56
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5334 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5277 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.028936 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4098 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5623 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5566 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.015379 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 8 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4251 | 昼間需要値 | 8 |  | 負荷電流 | 54 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 10.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5777 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.572 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 横引こう長 | 8 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.10822 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 総合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.90623 | 需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10822 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0145 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
| 2列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.167 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1613 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.097402 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 9 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 72 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1119 | 昼間需要値 | 36 |  | 負荷電流 | 342 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 39.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 68.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2644 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2587 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.086579 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1984 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.351 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3453 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.075757 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 7 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 56 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2742 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 266 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 30.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 53.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4268 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.421 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.064934 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3391 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4917 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.486 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.058669 | 昼間需要率 | 60% |  | 住戸数 | 5 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.3978 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 206 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 22 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 41.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5504 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5446 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05058 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.4484 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.601 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5952 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.040669 | 昼間需要率 | 80% |  | 住戸数 | 3 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 24 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.489 | 昼間需要値 | 19.2 |  | 負荷電流 | 142.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 13.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 28.56
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6416 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6359 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.028936 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.518 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6706 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6648 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.015379 | 昼間需要率 | 100% |  | 住戸数 | 1 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 8 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.5334 | 昼間需要値 | 8 |  | 負荷電流 | 54 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 4.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 10.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6859 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 10 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6802 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-4
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ４戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を3戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET60 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 202.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 200 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.2707 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 1.78 | 需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.78 | 需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.9699 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1606 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1167 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.1606 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.1167 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.08 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2707 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2268 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.2707 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2268 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-6
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ6戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を5戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 300 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.3035 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.89712 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 0.89712 | 需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 0.99281 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1835 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1835 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.0688 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2595 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2156 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2595 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2156 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1128 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3035 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2597 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3035 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2597 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-8
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ8戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を7戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 350 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.7302 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 1.1962 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1962 | 需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.12759 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.3238 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5145 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4706 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5145 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4706 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.4194 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6102 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5663 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6102 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5663 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.4954 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6861 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6422 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6861 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6422 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.5394 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7302 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6863 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7302 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6863 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-10
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ10戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を9戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.3895 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.89712 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 0.89712 | 需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 0.99281 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1835 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1835 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.076554 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.0694 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2601 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2162 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2601 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2162 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.057416 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1268 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3175 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2736 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3175 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2736 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.045568 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1724 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3631 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3192 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3631 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3192 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.026429 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1988 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3895 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3456 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3895 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3456 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-12
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ12戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を11戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.6611 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 1.056 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.056 | 需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.11264 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1687 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3594 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3155 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3594 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3155 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.2644 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4551 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4112 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4551 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4112 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.076554 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.3409 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5316 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4878 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5316 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4878 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.057416 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.3983 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5891 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5452 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5891 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5452 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.045568 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.4439 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6346 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5908 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6346 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5908 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.026429 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.4703 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6611 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6172 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6611 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6172 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-14
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ14戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を13戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET325 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 603 | 幹線保護用 遮断器容量 | 600 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.5582 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.94773 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 0.94773 | 需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.10109 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.0488 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2395 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1957 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2395 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1957 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.086649 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.1355 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3262 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2823 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3262 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2823 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.07361 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.2091 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3998 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3559 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3998 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3559 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.058888 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.268 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4587 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4148 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4587 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4148 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.044166 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.3121 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5028 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.459 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5028 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.459 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.035052 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.3472 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5379 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.494 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5379 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.494 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET325 | 電圧降下 | 0.02033 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 670 | 累積電圧降下 | 1.3675 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5582 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5144 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5582 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5144 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-16
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ16戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を15戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 792 | 幹線保護用 遮断器容量 | 700 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.2427 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.70403 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.70403 | 需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.075096 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.77912 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 0.96984 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.92597 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 0.96984 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.92597 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.065709 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.84483 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0355 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.99168 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0355 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.99168 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.056322 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.90115 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0919 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.048 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0919 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.048 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.047846 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.949 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0958 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1397 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0958 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.038277 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.98728 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.178 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1341 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.178 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1341 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.028708 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.016 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2067 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1628 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2067 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1628 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.022784 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.0388 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2295 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1856 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2295 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1856 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.013215 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.052 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2427 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1988 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2427 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1988 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-18
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ18戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を17戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.4152 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.79203 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 180 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79203 | 需要値 | 86.4 |  | 負荷電流 | 741.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 148.32
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.084483 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 180 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.87651 | 昼間需要値 | 86.4 |  | 負荷電流 | 741.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 148.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0672 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0234 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0672 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0234 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.075096 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.95161 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1423 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0985 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1423 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0985 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.065709 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 140 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.0173 | 昼間需要値 | 67.2 |  | 負荷電流 | 576.8 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 115.36
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.208 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1642 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.208 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1642 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.056322 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.0736 | 昼間需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2644 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2205 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2644 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2205 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.047846 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 100 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.1215 | 昼間需要値 | 50 |  | 負荷電流 | 420 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 84
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3122 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2683 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3122 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2683 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.038277 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.1598 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3505 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3066 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3505 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3066 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.028708 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.1885 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3792 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3353 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3792 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3353 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.022784 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2113 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.402 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3581 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.402 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3581 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.013215 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2245 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4152 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3713 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4152 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3713 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## C-20
この表の使い方
1 | この表はＣタイプ20戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を19戸にする時は最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2010-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.4152 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.79801 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79801 | 需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
|  | 温水器合計容量 | 88 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 149.44
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.085121 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.88313 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 88 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 149.44
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0357 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.03 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0357 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.03 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.076609 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 18 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 144 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.95974 | 昼間需要値 | 69.12 |  | 負荷電流 | 672.48 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 79.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 134.496
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1123 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1066 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1123 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1066 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.068097 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 128 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.0278 | 昼間需要値 | 61.44 |  | 負荷電流 | 597.76 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 119.552
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1804 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1747 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1804 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1747 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.059585 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 14 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 112 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.0874 | 昼間需要値 | 53.76 |  | 負荷電流 | 523.04 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 61.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 104.608
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.24 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2343 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.24 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2343 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.051073 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 96 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.1385 | 昼間需要値 | 46.08 |  | 負荷電流 | 448.32 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 89.664
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2911 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2853 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2911 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2853 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.04329 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.1818 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3344 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3286 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3344 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 6 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3286 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.034632 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2164 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.369 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3633 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.369 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 7 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3633 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.025974 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2424 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.395 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3892 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.395 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 8 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3892 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.020232 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2626 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4152 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4095 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4152 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4095 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.011574 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 1.2742 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4268 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.421 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4268 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 9 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.421 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## D-4
この表の使い方
1 | この表はＤタイプ４戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を1～3戸にする時は各列の最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2001-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET60 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 202.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 200 |  | 最遠端の 電圧降下 | 2.5464 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 1.78 | 需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.78 | 需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.30033 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.0803 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.271 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2272 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.271 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.2272 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | こう長 | 8 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.27531 | 需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 2.0553 | 需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET22 | 電圧降下 | 0.30033 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 120 | 累積電圧降下 | 2.3556 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
| ２列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.5464 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.5025 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 40 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%以上の細い幹線 | 3 | 0 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 2.5464 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 2.5025 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## D-8
この表の使い方
1 | この表はＤタイプ8戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を5～7戸にする時は各列の最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2001-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET150 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 360 | 幹線保護用 遮断器容量 | 350 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.8403 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 1.1962 | 需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1962 | 需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.386 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5767 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5329 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5767 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5329 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.4961 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6869 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.643 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6869 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.643 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | こう長 | 8 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.15341 | 需要率 | 46% |  | 住戸数 | 34 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.3496 | 需要値 | 18.4 |  | 負荷電流 | 161.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 32.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.18987 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.5394 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
| ２列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7302 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6863 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7302 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6863 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET60 | 電圧降下 | 0.11012 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 225 | 累積電圧降下 | 1.6496 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8403 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7964 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.8403 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7964 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## D-12
この表の使い方
1 | この表はＤタイプ12戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を9～11戸にする時は各列の最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2001-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET250 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 508.5 | 幹線保護用 遮断器容量 | 500 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.761 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 1.056 | 需要率 | 48% |  | 住戸数 | 12 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 120 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.056 | 需要値 | 57.6 |  | 負荷電流 | 494.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
|  | 温水器合計容量 | 52.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 98.88
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.14354 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.1996 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3903 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3464 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3903 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3464 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.5042 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6949 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6511 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6949 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6511 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.5703 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.761 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7171 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.761 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.7171 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | こう長 | 8 | 配線 | EM-CET250 | 電圧降下 | 0.13807 | 需要率 | 46% |  | 住戸数 | 36 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 565 | 累積電圧降下 | 1.1941 | 需要値 | 27.6 |  | 負荷電流 | 242.4 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 48.48
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.14354 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.3376 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
| ２列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5284 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4845 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.5284 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4845 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.11392 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.4516 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6423 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5984 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.6423 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.5984 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET100 | 電圧降下 | 0.066074 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 310 | 累積電圧降下 | 1.5176 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7084 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6645 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.7084 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.6645 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## D-16
この表の使い方
1 | この表はＤタイプ16戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を13～15戸にする時は各列の最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2001-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.9 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 792 | 幹線保護用 遮断器容量 | 700 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.4287 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.70403 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 16 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.70403 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 659.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
|  | 温水器合計容量 | 70.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 131.84
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.12759 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 0.83162 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0223 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.97847 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0223 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 0.97847 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.118 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3087 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2649 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3087 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2649 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.194 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3847 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3408 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3847 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3408 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.238 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4287 | 負荷電流 | 50 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3849 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4287 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3849 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | こう長 | 8 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.092047 | 需要率 | 46% |  | 住戸数 | 38 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79607 | 需要値 | 36.8 |  | 負荷電流 | 323.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 64.64
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.12759 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 0.92366 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 336 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 67.2
| ２列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1144 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0705 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1144 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0705 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.095693 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 60 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.0194 | 昼間需要値 | 30 |  | 負荷電流 | 252 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 50.4
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2101 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1662 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.2101 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1662 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.075947 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 40 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.0953 | 昼間需要値 | 28 |  | 負荷電流 | 200 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 40
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.286 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2422 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.286 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2422 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET150 | 電圧降下 | 0.044049 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 20 | 許容電流 | 400 | 累積電圧降下 | 1.1394 | 昼間需要値 | 18 |  | 負荷電流 | 116 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 23.2
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3301 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2862 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.19071 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 10 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3301 | 負荷電流 | 50 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2862 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## D-20
この表の使い方
1 | この表はＤタイプ20戸用です。
2 | 表の白抜きの部分を再入力し表を完成して下さい。
3 | 住戸の数を17～19戸にする時は各列の最下の住戸の容量を０KVAに、階高を０ｍに設定してください。
4 | この表のコピーを作成する場合はシート名（画面最下）を右クリックしシートのコピーを作成して下さい。 | [15 empty] | 印刷範囲外 ＝＝＞
5 | 特に新たな入力が無い限り２戸目は１戸目の値を３戸目は２戸目の値を・・・コピーする様に設定してあります。
１戸目と２戸目の値が異なる場合は２戸目の値を上書きして下さい。２戸目の値入力セルに保護は掛かっていません。
6 | 配線入力は総て大文字半角で行ってください。（ＥＭ－ＣＥＴ１５０（大文字全角）、em-cet150（小文字半角）ｅｍ－ｃｅｔ１５０（小文字全角）などは受け付けません。）
7 | 【0：ゼロ】は【表示しない】に設定してあります。表示する場合はメニューのツール=>オプション=>表示=>ゼロ値の設置をＯＮにして下さい。
8 | 電気温水器用幹線の電圧降下計算は１φ３Ｗで計算しています。本来は１φ２Ｗで計算すべきですが、計算結果は同じ結果が得られますのでそのままにしています。
9 | 本行を含め上の行は印刷されません。
配電盤 |  |  | 幹線番号： |  |  |  | 件名： | 億ション新築工事 |  |  |  | 日付： | 2020-01-01
１φ３Ｗ ２００Ｖ/１００Ｖ |  |  | 幹線集合に依る 低減係数 |  | 0.95 | 配線 | EM-CET500 | 許容電圧 降下％値 | 3% |  | 許容電圧 降下Ｖ値 | 3 | 全体判定 | 電圧降下 | OK |  |  | 全体判定（細い幹線長さのチェック） |  | OK | ＜＝ここがNGの場合は細い幹線に選択ミスが有ります。
[6 empty] | 許容電流 | 836 | 幹線保護用 遮断器容量 | 800 |  | 最遠端の 電圧降下 | 1.4424 | 全体判定 | 許容電流 | OK
[6 empty] | チェック | OK | [8 empty] | 0
| ＜＝＝ | こう長 | 30 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.79801 | 昼間需要率 | 48% |  | 住戸数 | 20 | 判定 | 電圧降下 | OK
|  | 昼間合計容量 | 160 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.79801 | 昼間需要値 | 76.8 |  | 負荷電流 | 747.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0 |  |  | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定
|  | 温水器合計容量 | 88 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 149.44
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 判定係数
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10822 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 0.90623 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
| １列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0588 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0531 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.0588 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.0531 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.086579 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1454 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.298 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2922 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.298 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2922 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.064934 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2103 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3629 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3572 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3629 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3572 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05058 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2609 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4135 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4077 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4135 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4077 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.028936 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2898 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4424 | 負荷電流 | 40 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4367 | 負荷電流 | 22 |  |  | 0 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | NG |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.4424 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.4367 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 幹線長のチェック |  | 細い幹線長の判定 |  | 判定係数
[18 empty] | この幹線のステータス | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | こう長 | 8 | 配線 | EM-CET500 | 電圧降下 | 0.10458 | 需要率 | 46% |  | 住戸数 | 40 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 太い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 880 | 累積電圧降下 | 0.90259 | 需要値 | 36.8 |  | 負荷電流 | 367.2 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 73.44
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.10822 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 10 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 80 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0108 | 昼間需要値 | 40 |  | 負荷電流 | 380 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 44 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 76
| ２列目 | [17 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1634 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1577 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 1 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.1634 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.1577 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.086579 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 8 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 64 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.0974 | 昼間需要値 | 32 |  | 負荷電流 | 304 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 35.2 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 60.8
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.25 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2442 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 2 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.25 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.2442 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.064934 | 昼間需要率 | 50% |  | 住戸数 | 6 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 48 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.1623 | 昼間需要値 | 24 |  | 負荷電流 | 228 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 26.4 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 45.6
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3149 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3092 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3149 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 3 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3092 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.05058 | 昼間需要率 | 70% |  | 住戸数 | 4 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 32 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2129 | 昼間需要値 | 22.4 |  | 負荷電流 | 177.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 17.6 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 35.52
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3655 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3598 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3655 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 4 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3598 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| ＜＝＝ | 階高 | 3.2 | 配線 | EM-CET200 | 電圧降下 | 0.028936 | 昼間需要率 | 90% |  | 住戸数 | 2 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 55%以上の細い幹線 | 0 | 0 | OK | OK | 0
|  | 昼間合計容量 | 16 | 許容電流 | 490 | 累積電圧降下 | 1.2418 | 昼間需要値 | 14.4 |  | 負荷電流 | 101.6 | 判定 | 許容電流 | OK | 0
|  | 温水器合計容量 | 8.8 | 重畳率 | 80% |  |  | 総合需要値 | 20.32
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3944 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3887 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
[19 empty] | 細い幹線35% | 細い幹線3m | 細い幹線35% | 細い幹線3m
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CET14 | 電圧降下 | 0.15257 | 負荷名称 | L-A1 | 1 | 住宅分電盤 主幹容量 | 50 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 容量 | 8 | 許容電流 | 91 | 累積電圧降下 | 1.3944 | 負荷電流 | 40 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
| 5 | こう長 | 3 | 配線 | EM-CED8 | 電圧降下 | 0.14685 | 負荷名称 | 温水器 | 1 | 温水器 主幹容量 | 30 | 判定 | 電圧降下 | OK |  | ＜＝ | 35%未満の細い幹線 | 0 | 3 | OK | OK | 0
|  | 温水器容量 | 4.4 | 許容電流 | 66 | 累積電圧降下 | 1.3887 | 負荷電流 | 22 |  |  |  | 判定 | 許容電流 | OK | 0
Note on K16: ここの値は手動入力で 再設定が出来ます。 負荷電流がMCCBの値 ぎりぎりでオーバーした 場合などに活用して下さい。 ただし、計算機能は 失われます。

## 需要率表
住戸数 | 需要率 | 重畳率＝ | 80%
0 | 100%
1 | 100%
2 | 90%
3 | 80%
4 | 70%
5 | 60%
6 | 50%
7 | 50%
8 | 50%
9 | 50%
10 | 50%
11 | 48%
12 | 48%
13 | 48%
14 | 48%
15 | 48%
16 | 48%
17 | 48%
18 | 48%
19 | 48%
20 | 48%
21 | 46%
22 | 46%
23 | 46%
24 | 46%
25 | 46%
26 | 46%
27 | 46%
28 | 46%
29 | 46%
30 | 46%
31 | 46%
32 | 46%
33 | 46%
34 | 46%
35 | 46%
36 | 46%
37 | 46%
38 | 46%
39 | 46%
40 | 46%

## MCB表
ＭＣＣＢ選定表
0 | 50
50 | 60
60 | 75
75 | 100
100 | 125
125 | 150
150 | 175
175 | 200
200 | 225
225 | 250
250 | 300
300 | 350
350 | 400
400 | 500
500 | 600
600 | 700
700 | 800
800 | 1000
1000 | 1200
1200 | 1200以上

## EMCET
EM-CETケーブルの許容電流一覧表
下記の表は周囲温度に依る許容電流の補正を行う事が出来る表です。
|  | 下記の温度を変更することにより許容電流値が自動的に補正されます。 | [7 empty] | 基底温度による電流補正係数 Ｋ
|  | 40 | ＜＝此処に空中暗渠の基底温度※１を入力してください。標準は４０℃です。 |  |  |  |  | 1 |  | 導体許容温度（℃） |  | 90
|  | 25 | ＜＝此処に地中配管の基底温度※１を入力してください。標準は２５℃です。ＧＬ－６００の値 |  |  |  |  | 1 |  | 基準基底温度 |  | 25 | 40
|  | 幹線計算は下記の表が用いられます。 | [7 empty] | 基底温度
| 名称 | 名称 | 許容電流(3導線の場合) |  |  | 許容電流(2導線の場合) |  |  | 導体断面積 | 20 |  | 1.04 | 1.18
|  |  | 空中暗渠（基底温度40℃） |  | 地中配管 （基底温度25℃） | 空中暗渠（基底温度40℃） |  | 地中配管 （基底温度25℃） |  | 25 |  | 1 | 1.14
|  |  | ラック敷設 | 管路敷設 |  | ラック敷設 | 管路敷設 |  |  | 30 |  | 0.96 | 1.1
|  |  | １条 |  |  | １条 |  |  |  | 35 |  | 0.92 | 1.05
| EM-CED2 | EM-CET2 | * | * | * | * | * | * | 2 | 40 |  | 0.88 | 1
| EM-CED3.5 | EM-CET3.5 | * | * | * | * | * | * | 3.5 | 45 |  | 0.83 | 0.95
| EM-CED5.5 | EM-CET5.5 | * | * | * | * | * | * | 5.5 | 50 |  | 0.78 | 0.89
| EM-CED8 | EM-CET8 | 62 | 46 | 52 | 66 | 51 | 58 | 8
| EM-CED14 | EM-CET14 | 86 | 63 | 72 | 91 | 69 | 78 | 14 | 上の表の計算式
| EM-CED22 | EM-CET22 | 110 | 82 | 93 | 120 | 92 | 105 | 22 |  | √
| EM-CED38 | EM-CET38 | 155 | 110 | 125 | 165 | 125 | 142 | 38 | Ｋ＝ |  | Ｔ－Ｔ'0
| EM-CED60 | EM-CET60 | 210 | 150 | 171 | 225 | 165 | 188 | 60 |  |  | Ｔ－Ｔ0
| EM-CED100 | EM-CET100 | 290 | 215 | 245 | 310 | 230 | 262 | 100 | Ｋ | ：電流補正係数
| EM-CED150 | EM-CET150 | 380 | 275 | 313 | 400 | 310 | 353 | 150 | Ｔ | ：許容電流算出時の導体温度（導体許容温度）＝90℃
| EM-CED200 | EM-CET200 | 465 | 340 | 387 | 490 | 370 | 421 | 200 | Ｔ0 | ：許容電流算出時の周囲温度（基準基底温度）＝25℃又は40℃
| EM-CED250 | EM-CET250 | 535 | 395 | 450 | 565 | 435 | 496 | 250 | Ｔ'0 | ：布設条件に於ける周囲温度（基底温度）＝20～50℃
| EM-CED325 | EM-CET325 | 635 | 475 | 541 | 670 | 505 | 575 | 325
| EM-CED400 | EM-CET400 | 725 | 535 | 610 | 765 | 580 | 661 | 400
| EM-CED500 | EM-CET500 | 835 | 615 | 701 | 880 | 675 | 769 | 500
| EM-CED600 | EM-CET600 | * | * | * | * | * | * | 600
| EM-CED800 | EM-CET800 | * | * | * | * | * | * | 800
| EM-CET1000 | EM-CET1000 | * | * | * | * | * | * | 1000
※１
基底温度とは基準とした周囲温度を指します。（内線規定（JEAC8001-2000）761ページ参照）
周囲温度とは通常の使用状態に於ける温度を指します。
従って気象条件でたまたま温度が上がる場合は無視します。（内線規定（JEAC8001-2000）1100-1の⑭参照）
地中の基底温度はＧＬ－３００で３２℃、ＧＬ－６００以深で２５℃です。
|  | 下記は上記の表の基になった表です。 | [5 empty] | 出典：内線規定
|  | 名称 | 許容電流(3導線の場合) |  |  | 許容電流(2導線の場合)
|  |  | 空中暗渠（基底温度40℃） |  | 地中配管 （基底温度25℃） 演算値 | 空中暗渠（基底温度40℃） |  | 地中配管 （基底温度25℃） 演算値
|  |  | ラック敷設 | 管路敷設 |  | ラック敷設 | 管路敷設
|  |  | １条 |  |  | １条
|  | CVT2 | * | * | * | * | * | *
|  | CVT3.5 | * | * | * | * | * | *
|  | CVT5.5 | * | * | * | * | * | *
|  | CVT8 | 62 | 46 | 52 | 66 | 51 | 58
|  | CVT14 | 86 | 63 | 72 | 91 | 69 | 78
|  | CVT22 | 110 | 82 | 93 | 120 | 92 | 105
|  | CVT38 | 155 | 110 | 125 | 165 | 125 | 142
|  | CVT60 | 210 | 150 | 171 | 225 | 165 | 188
|  | CVT100 | 290 | 215 | 245 | 310 | 230 | 262
|  | CVT150 | 380 | 275 | 313 | 400 | 310 | 353
|  | CVT200 | 465 | 340 | 387 | 490 | 370 | 421
|  | CVT250 | 535 | 395 | 450 | 565 | 435 | 496
|  | CVT325 | 635 | 475 | 541 | 670 | 505 | 575
|  | CVT400 | 725 | 535 | 610 | 765 | 580 | 661
|  | CVT500 | 835 | 615 | 701 | 880 | 675 | 769
|  | CVT600 | * | * | * | * | * | *
|  | CVT800 | * | * | * | * | * | *
|  | CVT1000 | * | * | * | * | * | *
解説
1 |  | 上記の空中暗渠に於ける３導体のケーブルラック敷設の許容電流値は内線規定に記載のある数値をそのまま記載しました。
内線規定（JEAC8001-2000）の757ページの表です。
３導体の値は単心３個よりの値を、２導体の値は単心２個よりの値を採用しました。
2 |  | 管路敷設は内線規定（JEAC8001-2000）の760ページの表の内、３導体はCV単心３個より１条の値を２導体はCV単心２個より１条の値を採用しました。
3 |  | 地中配管の値は表記が有りませんので演算値を作成しました。（正直言ってインチキです。）
地中配管敷設は上記の管路敷設の値に「基底温度による電流補正係数＝１．１４」を乗じた演算値としています。
地中の周囲温度は２５℃と判断し基底温度は２５℃で良いと判断しました。
4 |  | 空中暗渠の基底温度の４０℃はＩＶ線が３０℃の値を採るのに対して１０℃高い値ですが、
敷設条件（特に屋上キュービクルの二次側）を考えると妥当な値と判断しました。
5 |  | 表中「■*」の部分は基になった内線規定及び建築設備設計基準・同要領（平成１０年版）の表に値が無いため、記載出来なかった部分です。
誰か埋めてください。
Note on C5: ３０℃の場合は「３０」を入力するだけです。 ℃は自動的に付きます。